Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.11.2013 года № 525 – п

с. Байкалово

Об Утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Байкаловского  сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Байкаловского  сельского поселения. (Приложение № 1)

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации МО Байкаловского  сельского поселения. (Приложение № 2)

- Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Байкаловского сельского поселения в сети интернет.

- Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Байкаловского сельского поселения:                       Л.Ю. Пелевина

Приложение № 1

к постановлению Главы МО Байкаловское сельское поселение № 525-п от 01.11.2013 г.

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения »

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Байкаловское сельское поселение

| № п.п. | Характер аварии | Возможные причины аварии | Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Мероприятия по ликвидации аварии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Тепловые сети» по телефону 2-01-33, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплотрассе |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» главе МО Байкаловское сельское поселение | Дежурный диспетчер , МУП ЖКХ «Тепловые сети» диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» | Позвонить директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» Волкову Н.А. по тел .раб 2-03-67, дом 2-07-12, сот. 8-906-815-95-52, Главе поселения Пелевиной Л.Ю. по тел .раб 20-187, дом 2-00-46, сот8-909-008-49-49. или зам. главы поселения Лыжину Д.В. по тел. Раб 20-287, дом___, сот 8-953-003-20-54.. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить диспетчеру ЗАО «Регионгаз- Инвест» обеспечивающего поставку теплоносителя через аварийную теплотрассу о необходимости проведения подготовительных мероприятий с целью прекращения подачи теплоносителя в аварийную теплотрассу. | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | Ответственное лицо МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| 1.2. | Утечка теплоносителя (воды) в котельной | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Тепловые сети» по телефону 20-133, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район тел. 2-14-12 | Дежурный ЗАО «Регионгаз- Инвест» |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» главе МО Байкаловское сельское поселение | Дежурный диспетчер , МУП ЖКХ «Тепловые сети» диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» | Позвонить руководителю участка ЗАО «Регионгаз-Инвест» Новопашину Н.Г. тел .раб 2-04-48 директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» Волкову Н.А. по тел .раб 2-03-67, дом 2-07-12, сот. 8-906-815-95-52, Главе поселения Пелевиной Л.Ю. по тел .раб 20-187, дом 2-00-46, сот8-909-008-49-49. или зам. главы поселения Лыжину Д.В. по тел. Раб 20-287, дом___, сот 8-953-003-20-54.. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной | Ответственный ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную ЗАО «Регионгаз- Инвест» на место аварии | Руководитель участка ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель участка ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель участка ЗАО «Регионгаз- Инвест» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель участка ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| 1.3. | Прекращение электроснабжения котельной | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией в следствии аварии на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» по телефону 2-01-61, МУП ЖКХ «Тепловые сети» по телефону 20-133, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12 | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии директору начальнику участка ЗАО «Регионгаз-Инвест» МУП ЖКХ «Тепловые сети» главе МО Байкаловское сельское поселение | Дежурный диспетчер Дежурный диспетчер , МУП ЖКХ «Тепловые сети» , ЗАО «Регионгаз- Инвест» диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» | Позвонить руководителю участка ЗАО «Регионгаз-Инвест» Новопашину Н.Г. тел .раб 2-04-48 директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» Волкову Н.А. по тел .раб 2-03-67, дом 2-07-12, сот. 8-906-815-95-52, Главе поселения Пелевиной Л.Ю. по тел .раб 20-187, дом 2-00-46, сот8-909-008-49-49. или зам. главы поселения Лыжину Д.В. по тел. Раб 20-287, дом___, сот 8-953-003-20-54.. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной ЗАО «Регионгаз-Инвест» | Дежурный ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | Руководитель ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
|  |  |  | 7. Организовать встречу аварийной бригады Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз- Инвест» | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Дежурный ЗАО «Регионгаз- Инвест» Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Дежурный ЗАО «Регионгаз- Инвест» Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| 1.4. | Прекращение водоснабжениякотельной | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Тепловые сети» по телефону 2-01-33, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии директору начальнику участка ЗАО «Регионгаз-Инвест» МУП ЖКХ «Тепловые сети» главе МО Байкаловское сельское поселение | Дежурный диспетчер Дежурный диспетчер , МУП ЖКХ «Тепловые сети» , ЗАО «Регионгаз- Инвест» диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» | Позвонить руководителю участка ЗАО «Регионгаз-Инвест» Новопашину Н.Г. тел .раб 2-04-48 директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» Волкову Н.А. по тел .раб 2-03-67, дом 2-07-12, сот. 8-906-815-95-52, Главе поселения Пелевиной Л.Ю. по тел .раб 20-187, дом 2-00-46, сот8-909-008-49-49. или зам. главы поселения Лыжину Д.В. по тел. Раб 20-287, дом___, сот 8-953-003-20-54.. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям ЗАО «Регионгаз-Инвест» | Дежурный ЗАО «Регионгаз-Инвест» диспетчер | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз-Инвест» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо ЗАО «Регионгаз-Инвест» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП ЖКХ «Тепловые сети» на место аварии объекта водоснабжения | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Определить место аварии на объекте водоснабжения | Ответственное лицо МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 9. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |

Приложение № 2

Утверждено  Постановлением администрации

Байкаловского  сельского поселения

От  01 ноября 2013 г. № 525

ПОРЯДОК

Ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации Байкаловского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Тепловые сети» | 623870, Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Октябрьская, 57. Тел. (34362) 2-03-67 Директор Волков Н.А. Диспетчер Тел. (34362) 2-01-33 | Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» с. Байкалово ИП Мальгинов Александр Георгиевич ГОУ НПО Байкаловский техникум ГБОУ СО «Байкаловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» МОУ ДОД «Байкаловская детская школа искусств» ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» Управление социальной защиты населения Свердловской области по Байкаловскому району Администрация МО «Байкаловский район» ИП Воинкова Надежда Владимировна МОУ ДОД Байкаловский районный центр внешкольной работы | С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.6 Тел:2-07-14, Тел. Авар. бригады: 8 963-036-18-35 С. Байкалово, ул. Мальгина , д.91 тел:5-66-83 С. Байкалово, ул. Мальгин, д.48 тел: 2-04-68 с. Байкалово ул. Советская д .7 тел. 2-02-74 с. Байкалово ул. Революции, д.23 тел: 2-03-98 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел: 2-04-75 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел: 2-02-00 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел: 2-01-51 с. Байкалово, ул. Революции, д.10 тел: 8-961-766-12-58 с. Байкалово, ул. Мальгина, д.56 Тел.2-14-73 |  |  |
| 2 |  | 623550, Свердловская область, Пышминский район, р.п.Пышма, пер.Больничный,д.22 | Территориальная комиссия Байкаловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Территориальный орган Федеральной 9осударственной статистики по Свердловской области ТОИОГВ Байкаловское УСХиП МСХиП СО ООО «Росгосстрах-Урал» агентство с. Байкалово Фонд поддержки малого предпринимательства МО «город Ирбит» Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Администрация МО Байкаловского сельского поселения ФГУП «Почта России» МОУ ДОД Байкаловский детско-юношеский центр ГКУ «Байкаловский центр занятости» | с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел. 2-16-46 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел. 2-03-65 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел. 2-02-04 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел. 2-15-13 с. Байкалово, ул. Революции, д.25 тел. 2-08-57 с. Байкалово, ул. Революции, д.21 тел. 2-01-87 с. Байкалово, ул. Мальгина, д.54 тел. 2-04-36 с. Байкалово, ул. Революции, д.23 тел. 2-03-98 с. Байкалово, ул. Мальгина д.93 тел. 2-02-88 |  |  |
| 3 |  |  | ОАО «Ростелеком» Байкаловское потребительское общество ИП Пиядин Дмитрий Александрович ООО «Караван» Отдел записи актов гражданского состояния Байкаловского района ИП Вздорнова Г.А. ИП Скоморохов Александр Владимирович МУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» Прокуратура Свердловской области ИП Серков Михаил Михайлович ИП Афонасьева Лидия Борисовна БПО «Пищекомбинат» с. Байкалово ИП Руднова Ольга Григорьевна | С. Байкалово, ул. Мальгина, 56 Тел. 8(34362)2-05-75 С. Байкалово, ул. Революции, д.7 Тел. 8(34362)2-01-83 С. Байкалово, ул. Революции, д.3 тел. 8(34362)2-12-78 С. Байкалово, ул. Революции, д.7 Тел. 8(34362)2-16-11 С. Байкалово, ул. Революции, д.25 Тел. 8(34362)2-05-53 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.17(а) Тел. 2-08-26 С. Байкалово, ул. Революции, д.25 Тел. 8(34362)2-12-14 С. Байкалово, ул. Революции, д.23 Тел. 8(34362)2-03-71 С. Байкалово, ул. Революции, д.25 Тел. 8(34362)2-04-76 С. Байкалово, ул. Революции, д.25 Тел. 8(34362)2-04-76 С. Байкалово, ул. Революции, д.25 Тел. 8(34362)2-07-68 С. Байкалово, ул. Революции, д.13 Тел. 8(34362)2-02-49 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.17(а) Тел. 8-902-586-9135 |  |  |
|  |  |  | МУЗ "Байкаловская центральная районная больница" МУП "Центральная районная аптека № 62" МОУ Байкаловская средняя общеобразовательная школа МДОУ Байкаловский детский сад №4 "Богатырь" ИП Новопашин Алексей Геннадьевич | С. Байкалово, ул. Клубная, д.39 Тел. 8(34362)2-04-03 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.121 Тел. 8(34362)2-01-02 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.10 Тел. 8(34362)2-04-62 С. Байкалово, ул. Набережная, д.6 Тел. 8(34362)2-04-17 С. Байкалово, ул. Клубная, д.39-в Тел. 8(34362)2-15-49 |  |  |
|  |  |  | МУ "Редакция газеты "Районные будни" МДОУ Байкаловский детский сад №5 "Светлячок" Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области" ИП Занина Ирина Николаевна ООО "Курс" ИП Короткова Людмила Александровна ИП Васильева Зоя Ивановна ИП Томилова Наталья Викторовна Камышловский доп.офис Сбербанка Обществен. Орган. «Союз охотников и рыболовов! Управление судебного департамента Свердловской обл. МВД России «Байкаловское» МДОУ детский сад «Рябинушка» | С. Байкалово, ул. Мальгина, д.121 Тел. 8(34362)2-01-86 С. Байкалово, ул. Техническая, д.19 Тел. 8(34362)2-07-87 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.34 Тел. 8(34362)2-02-65 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.6 Тел. 8(34362)2-01-16 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.78 Тел. 8(34362)2-15-98 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.82 Тел. 8963-270-7535 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.80-а Тел. 8(34362)2-07-05 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.80-а Тел. 8(34362)2-14-02 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.1 Тел. 8(34362)2-01-23 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.149 Тел. 8(34362)2-06-83 С. Байкалово, ул. Свердлова, д.3 Тел. 8(34362)2-07-22 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.92-а Тел. 8(34362)2-01-58 С. Байкалово, ул. Октябрьская, д.40 Тел. 8(34362)2-03-39 |  |  |
| 3.3 |  |  | ГКПТУ СО "ОПС Свердловской области №12" ИП Черпакова Галина Леонидовна ИП Маринков Константин Александрович ИП Зырянова Елена Сергеевна ИП Летягина Инна Александровна Общество с ограниченной ответственностью «Регион-нефто» ИП Кондрашин Иван Павлович ИП Васильева Марина Владимировна | С. Байкалово, ул. Мальгина, д.90 Тел. 8(34362)2-06-86 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.92 Тел. 8(34362)2-06-86 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.80-а Тел. 8(34362)2-14-02 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.90 Тел. 8 9536073802 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.135 Тел. 8 902-445-4669 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.135 Тел. 8(34362)2-14-04 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.80-а Тел. 8(34362)2-14-02 С. Байкалово, ул. Свердлова, д.8 Тел. 8(34362)2-14-02 |  |  |
| 4 | ЗАО «Регионгаз-инвест» котельные № 1, 3, 4 | 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 15, к. 501 Тел. 8(343)372-88-85 623550, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Октябрьская, 58 Тел. 8(34362)2-14-06 |  | 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Октябрьская, 58 Тел. 8(34362)2-14-06 | Котельная № 1,3,4,6,7. Частный сектор. | ул. Южная. ул. Набережная. ул. Клубная. ул. Уральская. ул. Мира. ул. Пролетарская. ул. Буденного. ул. Сов. конституции. ул. Луговая. ул. Нагорная. ул. Октябрьская. ул. Свердлова. |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП ЖКХ «Тепловые сети» |  | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 | 1 час | 8 | 3 | Устранение аварий |
|  |  | Байкаловский участок ОАО МРСК Урала | С. Байкалово ул. Пролетарская, д.68 Тел. 2-01-61, 2-07-75 | 1час | 3 | 1 |  |
| 2 | МУП «Служба заказчика» |  | 623870, ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8 963-036-18-35 | 1 час | 3 | 1 |  |
|  |  | Участок Государ. унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» | С. Байкалово ул. Мальгина, д.92 «б». Тел. 2-02-90 | 1час | 3 | 1 |  |
| 3 | ЗАО «Регионгазинвест» |  | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.58 тел: 2-14-06 | 1 час | 3 | 1 |  |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на _________ 2013 года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ «Тепловые сети»: |  |  | Склад МУП ЖКХ «Тепловые сети» |
|  | Трубы стальные | тонн | 6 |  |
|  | Задвижки | шт | 75 |  |
|  | Электроды | кг | 10 |  |
|  | Муфты п /э | шт | 6 |  |
|  | Кабели силовые напряжением до 1 кВ | км | 1,2 |  |
|  | Провода установочные | км | 0,5 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 8 |  |
|  | рукавицы: перчатки рабочие | пара | 95 |  |
|  | Труба диаметром 57 мм | п.м | 150 |  |
|  | Труба диаметром 89 мм | п.м | 60 |  |
|  | Задвижка диаметром | шт. | 75 |  |
|  | Трубы стальные | тонн | 6 |  |

5.Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МУП ЖКХ «Тепловые сети» | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 | Администрация БСП тел: 2-01-87 |
| 2 | Участок Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» | С. Байкалово ул. Мальгина, д.92 «б». Тел. 2-02-90 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д.21. Тел. 8 343 234 0146 |
| 3 | ЗАО «Регионгазинвест» | 623870с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 58 8 343 62 2 -14-06 | 620141, Екатеринбург, Артинская 15 оф. 501 8 343 372 88 95 |
| 4 | МУП «Служба заказчика» | 623870, ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8963-036-18-35 | Администрация Байкаловского сельского поселения Тел. 2-01-87 |
| 5 | Байкаловский участок ОАО МРСК Урала | С. Байкалово ул. Пролетарская, д.68, Тел. 2-01-61, 2-07-75 | ОАО МРСК Урала г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140 |

6. Порядок действий предприятий,  подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая _________________ и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 . с. Байкалово ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8963-036-18-35 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 . с. Байкалово ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8963-036-18-35 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 . с. Байкалово ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8963-036-18-35 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Информирование ЕДДС МЧС МКУ ПГО тел.2-14-12 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел.2-01-87 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел. 2-01-87 |
| 4 | Организация оперативного штаба | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел.2-01-87 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел.2-01-87 |
| 6 | Оповещение населения | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел.2-01-87 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел.2-01-87 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Тел.2-01-87 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП ЖКХ «Тепловые сети»; МУП «Служба заказчика»; ЗАО «Регионгаз-инвест» | Администрация БСП | Информирование ЕДДС |